Отчет по выполнению предписаний МБДОУ №1 «Звездочка» ПОЖНАДЗОР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Пред  писа­  ния | | | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | | Пункт (абзац пункта) и наимено­вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова­ния которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения тре­бования пожар­ной безопасно­сти) | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы­полнение) | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | |
| Кирова, 8 | | | | | | | | | |
| 1**.** | | | Не все помещения детского сада обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны. | | п. 6 Правил противопожар­ного режима, утвержденных Постановлением Правитель­ства РФ от 25.04.2012 г. № 390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |
| 2. | | | В музыкальном зале ковры не закреплены к полу. | | п. 39 Правил противопо­жарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выплнено | | |
| 3. | | | Не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки | | п. 61 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |
| 4. | | | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. | | п. 460 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |
| 5. | | | На дверях помещения производ­ственного назначения (гладиль­ной) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |
| 6. | | | Дверь помещения кладовой не имеет требуемого предела огне­стойкости | | ч. 1 п. 1 ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федераль­ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 5.2.6 СП 4.13130.2009 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |
| 7. | | | На дверях помещения кладовой не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |
| 8. | | | На дверях помещения электро- щитовой не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |
| 9 | | | Дверь помещения пищеблока не имеет требуемого предела огне­стойкости | . 1 ст. 88 Федерального за-кона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной без­опасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 | | 01.05.2017г. | | Выполнение до 31.12.2017 |
| 10 | | | На дверях помещения пищеблока не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 11 | | | Ширина эвакуационных выходов в свету из здания менее норма­тивного (по факту 85 см) | п. 8 ст. 89 Технического ре­гламента о требованиях по­жарной безопасности, утвержденного Федераль­ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 | | 01.05.2017г. | | Не выполнено, здание построено по старому проекту |
| 12 | | | Имеющиеся планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов, либо с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения | п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143- 2009 (Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст с 01.09.2012), п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 13 | | | устройство выходов на чердак выполнено не через противопо­жарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. | п.2 ст. 88 Технического ре­гламента о требованиях по­жарной безопасности, утвержденного Федераль­ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 14 | | | на путях эвакуации для покрытия полов и стен применена краска, на которую отсутствует техниче­ская документация, содержащая информацию о показателях по­жарной опасности | п. 3 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07:08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пу­ти и выходы» | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 15 | | | Произведены изменения объемно планировочных решений (возве­дена перегородка), в результате которых уменьшена зона дей­ствия автоматической пожарной сигнализации (кабинет методиста 1 пожарный извещатель, кабинет заведующей 1 пожарный извеща­тель) | п. 23-е Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| Кирова, 10 | | | | | | | | |
| 16 | | | Не все помещения детского сада обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны. | п. 6 Правил противопожар­ного режима, утвержденных Постановлением Правитель­ства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 17. | | | Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | п. 35 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 18. | | | В музыкальном зале ковры не закреплены к полу. | п. 39 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 19. | | | Не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки (освещение аварийное) | п. 61 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 20. | | | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. | п. 460 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 21. | | | Ширина эвакуационных выходов в свету из здания менее норма­тивного (по факту 85см) | п. 8 ст. 89 Технического ре­гламента о требованиях по­жарной безопасности, утвержденного Федераль­ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 | | 01.05.2017г. | | Не выполнено, здание построено по старому проекту |
| 22. | | | Имеющиеся планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов, либо с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения | п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143- 2009 (Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст с 01.09.2012), п. 6.1.4 ГОСТР 12.4.026-2001 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 23. | | | устройство выходов на чердак выполнено не через противопо­жарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. | п.2 ст. 88 Технического ре­гламента о требованиях по­жарной безопасности, утвержденного Федераль­ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 24. | | | на путях эвакуации для покрытия полов и стен применена краска, на которую отсутствует техниче-  ская документация, содержащая информацию о показателях по­жарной опасности | п. 3 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пу­ти и выходы» | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 25. | | | На дверях помещения производ­ственного назначения (гладиль­ной) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 26. | | | Дверь помещения кладовой не имеет требуемого предела огне­стойкости | ч. 1 п. 1 ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федераль­ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 5.2.6 СП 4.13130.2009 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 27. | | | На дверях помещения кладовой не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 28. | | | На дверях помещения электро- щитовой не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 29. | | | Дверь помещения пищеблока не имеет требуемого предела огне­стойкости | ч. 1 ст. 88 Федерального за­кона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной без­опасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 | | 01.05.2017г. | | Выполнено |
| 30. | | | На дверях помещения пищеблока не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | | 01.05.2017г. | |  |
| Кирова, 7-А | | | | | | | | |
| 31. | На дверях здания складского назначения, находящегося на территории детского сада не обо­значена категория по взрывопо- жарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерально­го закона "Технический регла­мент о требованиях пожарной безопасности". | | | | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | |
| 32. | | На дверях помещения пищеблока не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | | | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | | |
| 33. | | Дверь помещения кладовой не имеет требуемого предела огне­стойкости | | | ч. 1 п. 1 ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федераль­ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 5.2.6 СП 4.13130.2009 | 01.05.2017г. | Выполнено | | | |
| 34. | | На дверях помещения кладовой не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | | | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | | |
| 35. | | На дверях помещения электро- щитовой не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче­ский регламент о требованиях пожарной безопасности". | | | п. 20 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | | |
| 36. | | Не все помещения детского сада обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны. | | | п. 6 Правил противопожар­ного режима, утвержденных Постановлением Правитель­ства РФ от 25.04.2012 г. № 390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | | |
| 37. | | Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | | | п. 35 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | | |
| 38. | | В музыкальном зале ковры не закреплены к полу. | | | п. 39 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | | |
| 39. | | Не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки | | | п. 61 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | | |
| 40. | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. | | | | п. 460 Правил противопо­жарного режима, утвер­жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |
| 41. | Ширина эвакуационных выходов в свету из здания менее норма­тивного (по факту 85см) | | | | п. 8 ст. 89 Технического ре­гламента о требованиях по­жарной безопасности, утвержденного Федераль­ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 | 01.05.2017г. | Не выполнено, здание построено по старому проекту | | |
| 42. | Имеющиеся планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов, либо с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения | | | | п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143- 2009 (Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст с 01.09.2012), п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |
| 43. | устройство выходов на чердак выполнено не через противопо­жарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. | | | | п.2 ст. 88 Технического ре­гламента о требованиях по­жарной безопасности, утвержденного Федераль­ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 | 01.05.2017г. | Выполнено | | |

